汕头市潮南区峡山上东染织一厂

高档织物染整智能化改造项目

节 能 报 告

（修订版）

建设单位：汕头市潮南区峡山上东染织一厂

编制单位：深圳市中讯投资咨询有限公司

二〇二三年一月

汕头市潮南区峡山上东染织一厂

高档织物染整智能化改造项目

节 能 报 告

（修订版）

法定代表人：陈胜利

技术负责人：陈婉芝

项目负责人：黄少波

二〇二三年一月

编 制 人 员

|  | 姓名 | 专业 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 黄少波 | 环保管理 | 高工 |  |
| 项目组成员 | 陈婉芝 | 环保管理 | 高工 |  |
|  | 李明生 | 建筑 | 高工 |  |
|  | 王华 | 电力 | 工程师 |  |
| 报告编制人 | 陈婉芝 | 环保管理 | 高工 |  |
|  | 王华 | 电力 | 工程师 |  |
|  | 李明生 | 建筑 | 高工 |  |
| 报告审核人 | 陈婉芝 | 环保管理 | 高工 |  |
|  | 黄少波 | 环保管理 | 高工 |  |

| 序号 | 《节能报告》送审版 | 《节能报告》修订版 |
| --- | --- | --- |
|  | 存在的问题（评审意见） | 修订情况 | 对应的章、节 | 备注 |
|  | 专家组意见 |  |  |  |
| 1 | 完善项目周边能源及耗能工质供应情况。 | 已补充 | 1.1.2节第8条能源供应情况 |  |
| 2 | 补充项目扩建前建设方案及产品结构、产能、能源消耗情况。 | 已补充 | 1.3节指标优化情况、建设方案调整情况，5.1.1节项目实施前能源消费情况 |  |
| 3 | 完善项目扩建后建设方案比选评价，补充项目总平面布置图及分析评价。 | 已补充 | 第3章建设方案节能分析和比选，附件1，附件4 | 本项目为汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心集中入园项目，厂房为单栋建筑 |
| 4 | 补充完善重点用能工序及主要用能设备（染色设备、定型设备、烘干设备等）的节能分析。 | 已补充 | 3.3.3节表3-2、表3-3，3.4节第2条主要用能设备节能效果评价，附件5，附件6 |  |
| 5 | 完善项目辅助生产设施的能耗分析及计算。 | 已补充 | 5.1.2节扩建项目能耗计算 | 本扩建项目新增辅助设备为风机、水泵，能耗为电力。 |
| 6 | 完善项目计量器具配备。 | 已补充 | 3.6节能源计量器具配置方案节能评价 |  |
| 7 | 核实项目能耗计算分析及能效水平评价，并增加同类型企业的对标分析。 | 已补充 | 5.3.2节同类型企业能效水平对标 |  |
|  | 评审专家 李福俊 |  |  |  |
| 1 | 增补《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013），《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019) , 《电梯能效等级》(DB44/T890-2011) ,《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB/T7106-2019) ,《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) ,《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)，《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577-2015) ，《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020）,《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)，《节能建筑评价标准》(GB/T50668-2011) ,《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021），《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》(GB 32031-2015）等。 | 已补充 | 第2章分析评价依据 |  |
| 2 | 对配电所具体位置在总图中标注出来，变电所进行变压器及配电说明（建议在低压集中设置补偿装置)。对配电系统应该有说明，要求配电系统不要超过三级，配电半径不超过200m，有效地降低配电系统自身的能耗。变压器的计算负荷率为75%-85%之间。按照经济电流合理选择电缆截面，降低线路损耗。在低压配电方案中，变压器低压母线设置母联。 | 已补充 | 3.4节变压器分析，4.1.1节电气节能措施 |  |
| 3 | 完善总平面布置方案，补充总平面图布置图,明确项目各栋建筑布置位置、建筑朝向等，有针对性的进行节能分析；补充本项目电源接入点、电房位置。 | 已补充 | 3.4节变压器分析，附件1，附件4 |  |
| 4 | 本报告中对周边电力，蒸汽，柴油等能源供应情况及给水情况做说明。 | 已补充 | 1.1.2节第8条能源供应情况 |  |
| 5 | 建议设置能耗在线监测系统，对主要用能设备单独进行计量。 | 已核实 |  | 本项目年综合能耗当量值未超过10000tce，对重点耗能设备单独设置能源计量器具，符合节能管理要求。 |
| 6 | 原有空压机，本项目是否新增空压机，应单独对空压机进行能能效分析，并按照比例计算本次能耗。项目负荷计算应单独对本次高档织物染整智能化改造项目，不要全厂负荷计算。 | 已核实 |  | 项目压缩空气为处理中心集中供应。 |
| 7 | 按照比例计算，对公辅设备能耗进行单独计算折算。并对本工厂以前产品单耗进行对比。 | 已补充 | 1.3节指标优化情况，5.1.2新增设备耗电情况 |  |
| 8 | 对重点能耗设备应单独进行节能分析，比如水洗装置，高效漂洗及热能回收装置，具体没有对这些设备进行节能分析。定型机应单独进行能耗分析。 | 已补充 | 3.3.3节重点工序耗能情况分析 |  |
| 9 | 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021） ,新建建筑应安装太阳能系统。建议探讨本项目采用太阳能设施的可行性。 | 已核实 |  | 本项目为二类厂房扩建三、四层，暂无增设具规模的太阳能系统条件，企业可于后期设计小型太阳能设备系统。 |
|  | 评审专家 郑建雄 |  |  |  |
| 1 | 建设方案分析比选、节能措施选取等方面建议完善节能管理措施。 | 已补充 | 4.2节能管理方案 |  |
| 2 | 建议补充用电取值指标和相关计算依据；补充选用设备的技术资料及与相关设备对比的资料。同时补充变压器容量、数量的选型依据。 | 已补充 | 3.4节第3条通用设备选型 |  |
| 3 | 建议建立能耗考核指标制度。补充完善项目用能设备，完善其能效水平说明。完善项目能源计量器具配置方案。 | 已补充 | 4.2节能管理方案，3.4主要用能设备节能分析评价，5.3项目能效水平评价，3.6能源计量器具配备方案节能评价 |  |
| 4 | 建议考虑使用新型能源节能技术的可行性及操作措施。补充完善运行期间的风险因素及化解措施。 | 已补充核实 | 4.25运营期风险因素及化解措施 | 对建设单位下阶段设计深化提出要求，充分考虑太阳能、风能、循环供热等节能措施可行性，充分考虑运行期间风险因素，制定应急预案。 |
|  | 评审专家 吴鸣 |  |  |  |
| 1 | 分析评价范围合理准确，内容、深度基本符合《固定资产投资项目节能审查办法》有关要求，格式还需要调整，部分单位书写不规范，建议修改 | 已全文核实修改 |  |  |
| 2 | 引用的部分数据过时，比如全区生产总值等都是2020年的，建议更新 | 已核实 |  | 计算完成能耗强度降低目标的影响以“十三五”末年数据进行分析 |
| 3 | 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)已过期，目前有GB50015-2019版本 | 已修改 | 第2章分析评价依据 |  |
| 4 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)已经过期，目前有2019版本 | 已修改 | 第2章分析评价依据 |  |
| 5 | P21，《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）已过期，已有2018版本 | 已修改 |  |  |
| 6 | 节能评估等不够具体，过于笼统，深度不足，建议针对项目，具体化，细化 | 已全文修改补充 |  |  |
| 7 | 增加全寿命成本分析，对比 | 已核实 |  | 项目扩建三、四层厂房，新增生产设备、辅助设备，建筑设计、设备选型根据节能要求进行，并适时调整。 |
| 8 | 应该针对建设单位拟采取的建筑方案来分析，评估其节能效果，并针对其建筑方案给出建议，建议增加效果图 | 已核实 | 3.5.1主要建筑设计 | 本项目主要建筑为二类厂房扩建三、四层，建筑设计已考虑一定节能效果。 |
| 9 | 增加与国内同类项目的对比分析 | 已补充 | 5.3.2节同类型企业能效水平对标 |  |
| 10 | 采用屋面绿化等方式实现对湿度和温度的调节 | 已核实 |  | 本项目为园区内单栋厂房，因条件所限，屋面大面积绿化较难设计实施，建议建设单位有规划地进行绿化设计。 |
| 11 | 建议应用照明智能控制系统，采用太阳能技术，减少电力消耗 | 已核实 |  | 本项目为二类厂房扩建三、四层，暂无增设具规模的太阳能系统条件，企业可于后期设计小型太阳能设备系统。 |
| 12 | 建议在设计中采用楼宇智能控制、信息化综合布线，提高绿化覆盖率；考虑绿色建筑方案和海绵城市理念 | 已核实 |  | 按照规划，项目工业水重复利用率为61.27%，实行雨污分流。中心污水处理厂中水回用率为50% |
| 13 | 中水回用是一项较大的公用设施内容，建议项目增设中水处理设施和雨水收集处理设施，采用中水、雨水进行绿化、道路洒水及冲厕，以减少项目用水量 | 已补充 | 4.1.3节水措施 | 项目采用措施，处理中心设有污水处理中心，可集中处理并实现中水回用，具有充分节水效果。 |
|  | 评审专家 陈嘉授 |  |  |  |
| 1 | 编制基本符合《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展改革委令2010 第6号）的要求，节能评估内容分析较为简单，建议进一步补充完善。 | 已全文修改补充 |  |  |
| 2 | 建设方案分析比选、节能措施选取等方面较为简单。建议进一步完善建设方案分析比选、节能措施选取等内容。 | 已补充 | 3.1.2建设方案分析比选，3.5.1主要建筑设计 |  |
| 3 | 建议对一些重要数据提供较详细的有关计算依据。 | 已全文修改补充 |  |  |
| 4 | 建议建立能耗考核指标制度。 | 已补充 | 4.2节能管理方案 |  |
| 5 | 建议完善节能管理措施，制定考核能耗指标制度并且加强管理。补充项目投入和产出的效益描述。 | 已补充 | 4.2节能管理方案，第7章第8条投资产出效益 |  |
|  | 评审专家 罗伟民 |  |  |  |
| 1 | 完善项目相关产业发展政策符合性说明。 | 已补充 | 1.1.1建设单位情况 |  |
| 2 | 补充完善节能措施比选分析，说明现有生产设备性能参数及能效水平。 | 已补充 | 3.4主要用能设备节能分析，第4章节能措施，附件5，附件6 | 应上级管理要求，本项目于2020年搬迁至汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心，现有设备均为当时最新节能型设备，未使用国家规定的落后淘汰设备。 |
| 3 | 完善项目单位产品对标，补充同类项目对标分析。 | 已补充 | 5.3.2节同类型企业能效水平对标 |  |
| 4 | 补充变压器、电机、风机及水泵等通用设备选型，能效等级应达到“2级及以上”。“4节能措施”章节，明确:建议采用低噪、低损耗SCB13 型及以上达到2级能耗标准的节能型变压器。 | 已修改 | 3.4节第3条通用设备选型 |  |
| 5 | 完善项目设备表，补充主要设备性能参数及能效水平说明，补充项目工序能耗计算及占比分析。 | 已补充 | 3.4主要用能设备节能分析，3.3.3项目工艺技术评价 |  |
| 6 | 补充项目节能措施的节能量估算依据，完善计算过程。 | 已补充 | 1.3节中指标优化情况，第五章能源消费情况核算 |  |
| 7 | 补充完善项目能耗计算过程，说明各工序能耗数据来源，补充配套生活能耗计算。 | 已补充 | 3.3.3项目工艺技术评价，5.1.1项目实施前能源消费情况 |  |
| 8 | 项目采用棉型染色面料单耗、合纤染色面料单耗进而进行能效水平对标分析，而未涉及棉纱染色面料单耗计算。 | 已核实 |  | 针对本次项目扩建主要新增产品方案为棉布和锦纶，暂不考虑棉纱印染生产 |
| 9 | 补充完善项目能源计量情况，说明能耗计量器具配置需要完善。 | 已补充 | 3.6节能源计量器具配置方案节能评价 |  |

目  录

Ⅰ 项目摘要表	1

1 项目基本情况	3

1.1项目建设情况	3

1.1.1建设单位情况	3

1.1.2项目建设情况	4

1.2分析评价范围	6

1.2.1评价范围	6

1.2.2评价内容	7

1.3报告编制情况	8

2 分析评价依据	13

2.1相关法规、政策依据	13

2.2相关标准及规范	16

2.3相关支撑文件	17

3 建设方案节能分析和比选	18

3.1建设方案节能分析比选	18

3.1.1项目建设方案	18

3.1.2建设方案分析比选	23

3.2总平面布置节能分析	26

3.2.1项目总平面布置	26

3.2.2总平面布置分析评价	26

3.3主要用能工艺和工序节能分析评价	28

3.3.1工艺技术方案的选用原则	28

3.3.2用能工艺及工序	28

3.3.3项目工艺技术评价	36

3.4主要用能设备节能分析评价	38

3.5附属生产设施节能评价	45

3.5.1主要建筑设计	45

3.5.2暖通空调通风设施节能评价	46

3.5.3供电系统节能评价	48

3.5.4给排水系统节能评价	52

3.6能源计量器具配备方案节能评价	54

4 节能措施	58

4.1节能技术措施	58

4.1.1电气及设备节能措施	58

4.1.2蒸汽节能措施及评价	59

4.1.3工艺设备节能措施	60

4.1.4节水措施	60

4.1.5暖通节能措施及评价	61

4.1.6其他节能措施	61

4.1.7节能措施效果	62

4.2节能管理方案	63

4.2.1企业能源管理目标	63

4.2.2节能管理措施	63

4.2.4能源计量器具的配备及管理情况	69

4.2.5运营期风险因素及化解措施	70

5 能源消费情况核算及能效水平评价	72

5.1项目能源消耗情况	72

5.1.1 项目实施前能源消费种类及消费量	72

5.1.2 扩建项目能源消费种类及消费量	74

5.2项目主要能效指标	80

5.3项目能效水平评价	81

5.3.1 行业标准能效水平对标	81

5.3.2 同类型企业能效水平对标	82

6 能源消费影响分析	84

6.1对所在地完成能耗增量控制目标的影响分析	85

6.1.1对广东省完成能耗增量控制目标的影响	85

6.1.2对汕头市完成能耗增量控制目标的影响	86

6.2对所在地完成能耗强度降低目标的影响分析	87

6.2.1增加值能耗	87

6.2.2对广东省完成能耗强度降低目标的影响分析	87

6.2.3对汕头市完成能耗强度降低目标的影响分析	88

6.3对所在地煤炭消费量替代目标的影响	88

7 结论	90

8 附录、附件	93

附件1：总平面布置图	93

附件2：项目备案表	98

附件3：企业营业执照	99

附件4：汕头潮南纺织印染环保综合处理中心土地利用规划图	100

附件5：艺煌高温溢流染色机设计说明	101

附件6：艺煌拉幅定型机设计说明	103